邵东县双凤乡人民政府

邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目

环境影响报告表

建设单位：邵东县双凤乡人民政府

环评单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二〇一九年六月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况影响分析	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附表

附表1    建设项目环评审批基础信息表

附表2    建设项目大气环境影响评价自查表

附表3    地表水环境影响评价自查表

附表4    环境风险影响评价自查表

附件

附件1    环评委托书

附件2    林业部门用地意见

附件3    南冲水库水质检测报告

附件4    原第一水厂出厂水水质检测报告

附件5    原第一水厂末梢水水质检测报告

附件6    监测质保单

附图

附图1    项目地理位置图

附图3    项目主要环境保护目标图

附图3    项目监测点位布设图

附图4    项目现状图

附图5    净水工艺流程图

附图6    水厂平面布置图

附图7    配水管线总图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东县双凤乡人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘梦融 |  | 联系人 | 郭宏祥 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东县双凤乡人民政府 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973981919 | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 422804 |
| 建设地点 | 邵东县双凤乡双凤村（水厂地理位置坐标为东经：111.717155°，北纬：27.077662） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | 自来水的生产和供应D4610 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4950（7.43亩） |  | 绿化面积 (平方米) | 1834.47 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1106.37 | 其中：环保投资(万元) | 136 | 环保投资占总投资比例 | 12.2% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产 日期 | 2020年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 双凤乡原第一水厂座落在南冲水库左端距坝350米一山头，2009年开工建设，水厂面积1826m2，设计供水规模为604m3/d ，供水人口6220人，水源为南冲水库，厂区内建有办公楼、40m3/h一体化净水器、加药间及300吨清水池等，采用浮船式取水方式提水至水厂进行处理，经一体化净水器处理并消毒后直接进入清水池，供水给用户。供区覆盖双凤村、大进村、永久村等3个村及乡政府机关、双凤中学等单位。 由于时代久远、工艺简单，双凤乡原集中供水工程供区及附近可纳入村的饮水问题还没有得到根本解决，还存在以下几个问题： 1、厂区设计标准低，水处理设施落后，出厂水质不佳。2009年建设的净水建筑物仅采用简单的金属结构过虑器和加药消毒装置，经多年运行，净水达不到理想的效果；且水处理混合絮凝消毒设备老化停用、厂区附属设施落后。 2、2009年建设的原供区供水管网管径偏小、管材标准低、管网老化破损。由于2008设计时管径偏小，且入户网路采用PVC管，设计标准偏低；建设时标准偏低，PVC管安装质量较差，到处出现接头松动、漏水，随着镇区快速发展，需供水范围及人口急剧增长，原管网主管管径偏小，供水能力明显不足。 根据《邵东县村镇饮水安全问题调查统计表》、《湖南省邵东县农村饮水安全工程“十二五”实施规划报告》，邵东县双凤乡人民政府决定投资1106.37万元建设邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目，供水规模为2275m3/d，主要建设内容为：1、在原有水厂东面征地4.69亩，在原场地和新增地块新建水厂，包括净水构筑物、清水池和辅助生产用房等，原第一水厂加药间、净水器不再使用。2、重建提水工程，采用排架塔式取水，新建450米提水管。3、新建配水管网总长91.46km，配水管线大部分为重力管，仅在大冲村一地势较高处配套7个加压泵站。原有水厂及各设备尚未开始拆除，提质改造工程还未动工。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为属于“三十三、水的生产和供应业”大类中“95、自来水生产和供应工程”中的“全部”，应以编制环境影响报告表的形式完成环评工作。邵东县双凤乡人民政府特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司组织技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 由于原第一水厂未编制环评报告，且原第一水厂设施大部分被淘汰，仅保留综合楼、300m³清水池，另外全部为新建，所以本项目按照新建项目编制环评报告，按照现状环评进行评价。 2工程建设的必要性与可行性 2.1工程建设的必要性和紧迫性 2.1.1工程建设的必要性 1）兴建农村安全供水工程是解决农村地区人口饮水安全、提高人们生活水平、减少疾病、促进居民身心健康的根本途径。 2）兴建农村安全供水工程是发展乡村经济、加快农村扩展、完善基础设施的重要举措。 3）兴建农村安全供水工程是乡人民政府为民办实事、办好事、关心民众疾苦的具体表现，是密切党和人民、政府和群众关系的重要举措。 4）兴办供水工程是水利部门占领农村供水市场，做活“水”字文章，履行自身义务，实施产业结构调整的又一出路。 5）现有水厂水处理设施处理能力偏小，无法满足供应要求。 2.1.2工程建设的紧迫性 项目区内居民比较集中，人畜饮水相当困难，目前其他基础设施建设已基本建成并日臻完善，乡内交通道路、街道规划井然有序，但与人们生活息息相关的自来水供给至今未完善配套。鉴于项目区存在的饮水不足问题，当地居民多次向上一级主管部门反映该镇的缺水现状，强烈要求乡政府及主管部门予以解决该镇居民的安全饮水问题。 2.2工程建设的可行性 1）水厂采用南冲水库作为水源，本次设计双凤乡供水工程的年总需水量为58.13万m3（包括厂自用水），通过供需水量平衡计算，从水量上讲，南冲水库完全能保证本工程的需水要求。 2）邵东县在供水工程的技术上积累了很多经验，且项目区地质条件简单，交通方便，因此工程的施工建设是可行的。 3）邵东县的农村安全供水工程在工程的建设管理上实行业主负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制、质量责任追究制和后续管护责任制方面，总结了很多建设和管理经验，能保证农村饮水安全工程的建设和管理，确保工程良性运行。 4）当地群众强烈要求对水厂进行扩改。心理承受水价能力在2元以上，可确保工程建成能后正常地运行。 3 项目基本情况 水厂位于邵东县双凤乡双凤村，供区范围为双凤村、大进村、永久村、桐江源村、福安村5个村8177人，双凤中学、中心小学、政府等单位1450人，共计9627人，水源为南冲水库。同时根据实际供水情况，设计本取水工程作为荷叶联村供水工程、凤形集中供水工程、山水村供水工程、古奇洞村供水工程的备用水源。备用供区范围内人口数为14799人。 本水厂供水规模为2275m3/d。 本项目建设内容主要包括： ①取水工程。新建提水工程，采用排架塔式取水，在水面修建40米长混凝土排架，排架远水一端设置立井（φ2米×15米深），水泵设置于立井取水。提水管长450m，为DN200PE100管。 原有提水管线废弃不再使用，但不拆除。 ②水厂工程。原厂区占地2.74亩，本次在原厂区东面新征地4.69亩。利用原最高地形(即原消毒间和净水机所占区域)，新建125m3/h穿孔旋流反应斜管沉淀池、125m3/h重力式无阀滤池。另外新建水处理絮凝、消毒设备，1000m3圆形钢筋砼蓄水池，厂区其它附属设施（设备）等。原300吨清水池稍加修缮，作为备用水池。原厂区办公楼保留使用。因原消毒间较简略，加之占用最高处地形，故新建加药消毒间。原第一水厂无水质检测设施，本次在原厂区办公楼内配置水质检测设施。 原第一水厂加药间和净水器需拆除。 ③配水工程。新建双凤村、大进村、永久村、桐江源村、福安村5个村供水管网，另将供水主管与荷叶联村供水工程供水主管，凤形集中供水工程、山水村供水工程、古奇洞村供水工程的高位池联通，所有供水管路按照定额标准（80L/d·人）进行配径计算，管材均采用PE100管。新建主管道45.7km(PE100管DN50～250mm)，支管及进户管道45.76km(PE100管DN25～40mm)。配水管网配套7个加压泵站（原工程没有）。 原有配水管线全部废弃不再使用，但不拆除。 项目组成详见表1-1。 表1-1 项目组成表 分类; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模（备注）. 取水工程; 取水工程; 在南冲水库水面修建40米长混凝土排架，排架远水一端设置立井（φ2米×15米深），水泵设置于立井取水; 2台QY150-50-30潜水泵提水（一台备用），水泵扬程为50m，功率30kW. 取水管道; 提水管长度为450m，管材为PE管，管道外径为DN200mm，壁厚为14.7mm. 净水工程; 絮凝、沉淀池; 穿孔旋流絮凝池和斜管反应沉淀池，集絮凝、沉淀于一体。长×宽为12.35×8.25米; 设计规模为125m3/h，配一台ZJZ-10型加矾机. 重力无阀滤池; 净产水能力为125立方米/小时，分两格，单格过滤面积为3.2×3.2米. 消毒; 选用二氧化氯发生器生产二氧化氯进行消毒处理; 选取CPF-50B型二氧化氯发生器，二氧化氯产生量300g/h. 清水池①; 1000m3钢筋砼圆形池，分两格供水; 池内径18.7m，池底板高程540m，池内正常水位544m。. 清水池②; 300m³钢筋砼圆形池; 利用原有，作为备用水池. 加药消毒间; 一层，建筑面积114.23㎡，含一间加药间、一间控制值班间、一间消毒间、一间储药仓库; 主要加絮凝剂和二氧化氯消毒液，配套漏氯检测报警仪. 配水工程; 配水管网; 供水干管45700 m，支管及进户管网45760m，均采用PE管; 采用树枝状布置，大部分为重力管. 加压泵站; 7个泵房，单层砖混结构，建筑面积10.5㎡，各设加压泵一台，Q=47m3/h ， H:11m。 7个加压泵站主要设置在大冲村一地势较高地带，供水人口共约500人; 设有加压泵房. 配套工程; 水厂; 办公楼; 长×宽为14×11 m ，采用2层砖混结构型式，建筑总面积为308m2; 利用已有. 闸阀间; 单层砖混结构，建筑面积15㎡，内设加压泵一台，Q=192m3/h ， H:73m. 化验室; 位于办公楼一层，检测色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯等9项常规指标; 以快速检测仪为主. 围墙; M7.5浆砌页岩砖墙，围墙高2.5m，总长232.69m; 原围墙保留部分. 道路和地面; 除绿化外所有地面全部硬化；主厂道和车行道一般采用混凝土路面，步行道采用片石勾缝. 取水工程; 配电室; 单层砖混结构，建筑面积15㎡，位于南冲水库岸边; 利用已有. 环保工程; 废水处理工程; 废水沉淀池（290m³），化粪池，废液池（0.8×0.8米×0.5米）. 固体废物处理工程; 垃圾桶、危废暂存间、压滤设备. 噪声治理工程; 隔声减震措施. 环境风险; 盐酸和氯酸钠储罐配套截流沟和废液池. 4项目主要经济技术指标 本项目其主要经济技术指标详见表1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 水厂; 工程征地面积; m2; 4950㎡（7.43亩）; 新增4.68亩. 构（建）筑物占地面积; m2; 680. 硬化面积; m2; 2435.53. 总绿化面积; m2; 1834.47. 绿化率; %; 37.1. 2; 取水工程; 配电房压泵站; m2; 15. 3; 提水管; m; 450. 4; 供水干管; m; 45700; PE管. 5; 支管及进户管网; m; 45760; PE管. 6; 总投资; 万元; 1106.37. 7; 劳动定员; 人; 6; 不食宿. 8; 全年生产天数; 天; 365. 9; 使用年限; 年; 15. 10; 供水规模; 2275m3/d. 5 原辅材料 表1-3 原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 最大储量; 年总用量; 备注. 1; 明矾; 2t; 10t. 2; 氯酸钠; 2t; 20t; 工业一级品，含量≥99%. 3; 盐酸; 1.2t; 13.6t; 浓度≥31%. 原辅材料理化性质如下： ①明矾：十二水合硫酸铝钾，是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体，外表常呈八面体，属于α型明矾类复盐，有玻璃光泽。密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒，有毒。 ②氯酸钠：化学式为 NaClO3 ，相对分子质量106.44。通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃ 以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。 ③盐酸：盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。 6 主要生产设备 表1-4 主要生产设备及构筑物一览表 序号 内容; 生产设备; 规模型号; 数量; 备注. 1; 潜水泵; QY150-50-30，Q=150m3/h，H=50m; 2台; 一用一备，用于水库取水. 2; 自用水管道泵; IHG-25-110，Q=4m3/h，H=15m; 1台. 3; 水厂加压泵; Q=192m3/h，H:73m; 2台; 一用一备. 4; 配水管网加压泵; Q=47m3/h，H:11m; 14台; 每个加压泵站2台，一用一备. 5; 絮凝、沉淀池; 设计规模为125m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 6; 重力无阀滤池; 设计规模为125m3/h; 一座; 配套设备不一一罗列. 7; 加矾机; ZJZ-10型; 1台; /. 8; 加氯设备; 含二氧化氯发生器（二氯化氯产量300g/h）、化料器、卸酸泵、漏氯检测、报警仪、盐酸储罐（1m³，一用一备）、氯酸纳溶液储罐（1m³，一用一备）、水射器等; 1台; 以氯酸钠和盐酸为原材料. 9; 加药系统; 包括计量泵、流量计、搅拌机等; /; /. 10; 化验室检测设备; 常用玻璃器具、显微镜、色度仪、便携式浊度仪、酸度计、培养箱、高压灭菌器、天平等; /; 以快速测定仪为主. 11; 监控系统; /; 1套; /. 12; 余氯检测装置; /; 1套. 7 总平面布置 本项目包含取水工程、水厂工程以及配水管线工程。 取水工程仅在水库北面设置配电房一座，排架位于水上。 水厂大门设置在北面，有进场道路连接厂外道路。经大门进入厂区后由北向南依次为办公楼，清水池①，沉淀池、滤池和清水池②，加药消毒间。沉淀池、滤池和清水池②并排设置，清水池②北面为闸阀室。水厂总平面布置详见附图6。 配水管线工程主要涉及双凤村、大进村、永久村、桐江源村、福安村，沿现有道路采用树枝状布置，管网分布详见附图7。 8 公用工程 - 供电工程 取水工程及厂区工程建设用电可在附近电网取用，配水管网用电可以从附近电网或居民家中接用，单独装表计量。 - 给水工程 项目用水为水厂自制。 （3）排水工程 水厂排水采用雨污分流制，雨水通过雨水沟直接排入厂外自然沟渠。 生活污水经化粪池处理后，用于场地绿化，不外排。 生产废水收集后经沉淀后作为清净下水外排至东面农田（设置管道连接至农田）。 化验室特殊废水分类收集后交有资质的单位处理，不外排。 9 项目投资 本项目总投资1106.37万元，环保投资135万元，占总投资比例12.2%。具体总投资估算见表1-5，项目环保投资见表1-6。 表1-5 工程总投资构成表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 建筑工程; 349.53. 2; 机电设备及安装工程; 48.46. 3; 金属结构设备及安装工程; 512.82. 4; 其他费用(含环保投资); 195.56. 合计; 1106.37. 表1-6 项目环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资额（万元）. 施工期; 废水; 沉淀池、排水沟; 10. 废气; 运输车辆轮胎清洗台、洒水抑制扬尘、围挡、覆盖; 20. 噪声; 隔声、减震、选用低噪声设备等; 50. 营运期; 废气; 绿化; 20. 废水; 沉淀池、化粪池; 10. 固废; 压滤机、带盖垃圾箱、危废暂存间; 5. 噪声; 减震、实体围墙、绿化; 15. 风险; 截流沟、废液池; 5. 合计; 135. 10 与其他部门衔接工作 配水管线施工过程应保证道路可进行单向通行。 项目施工及材料的运输对项目区域交通造成一定程度的堵塞，在施工路段特别是路口交叉处应加强交通治理和安全保障，设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序，行人安全。配水管线施工前，与项目区域通讯、电力等部门做好相应的衔接工作，明确各施工区域相关管线的布置情况，以避免因项目管线对道路的开挖而造成区域其他管线受损的情况。 11 劳动定员及工作制度 水厂劳动定员6人，工作班制为三班倒，每班8小时，年生产天数为365天。 12建设进度和施工保证 2019年8月开始建设，于2020年5月建成通水。 管线施工、取水泵房和水厂施工同时进行。 施工过程中为保障村民正常取水，施工过程原有管线仍然继续使用，需要拆除的原第一水厂净水器在新管线和水厂设施全部建成后再拆除。原净水器拆除至新水厂营运期间使用2个清水池储水，尽量将居民正常用水的影响降至最低。 取水排架在7、8、9月灌溉期后枯水期施工，枯水期水库水量下降至水库死库容，水库水较少。排架从岸边延伸至水库中约40米，根据业主多年经验，距离岸边40米处枯水期无水，所以排架的桥桩和立井相当于在河滩地建设，不需要在水中操作。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 双凤乡原第一水厂座落在南冲水库左端距坝350米一山头，工程由衡阳市水利水电规划设计院于2008年设计，2009年开工建设，水厂面积1826m2，设计供水规模为604m3/d ，供水人口6220人，水源为南冲水库，厂区内建有办公室、40m3/h一体化净水器及300吨清水池等，采用浮船式取水方式提水至水厂进行处理，经一体化净水器处理并消毒后直接进入清水池，供水给用户。供区覆盖双凤村、大进村、永久村等3个村及乡政府机关、双凤中学等单位。工程总造价329万元，项目于2009年8月正式运营。 原第一水厂未编制环评报告。 2、工程内容包括：变频式自动控制净水设备一台，300m³清水池一座，加药间一间、配电房一间、办公楼一栋。配水管线铺设PE主管3055米，支管长31734米。. 原第一水厂航拍图. 3、现有工程生产工艺及产污 工程工艺流程：PE水管从水库提水→过滤净化器→加氯→清水池→供水主管网。 项目产污主要为过滤净化器反冲洗水，该废水直接外排至南冲水库。 4、出水水质 根据邵东县疾病预防控制中心2018年5月11号对该水厂出具的水质检测报告可知，项目出水和末梢水水质均可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。水质检测报告见附件4和附件5。 5、存在问题 ①厂区设计标准低，水处理设施落后，出厂水质差。2009年建设的净水建筑物仅采用简单的金属结构过虑器和加药消毒装置，经多年运行，净水达不到理想的效果；且水处理混合絮凝消毒设备老化停用、厂区附属设施落后。 ②2009年建设的原供区供水管网管径偏小、管材标准低、管网老化破损。由于2008年在设计时，管径偏小，且入户网路采用PVC管，设计标准偏低；建设时标准偏低， PVC管安装质量较差，到处出现接头松动、漏水，随着镇区快速发展，需供水范围及人口急剧增长，相对原管网主管管径偏小，供水能力明显不足。 ③反冲洗水直接外排至南冲水库。 6、解决方案 根据《邵东县村镇饮水安全问题调查统计表》、《湖南省邵东县农村饮水安全工程“十二五”实施规划报告》（邵阳市水利水电勘测设计院2011.6），邵东县双凤乡人民政府决定投资1106.37万元建设邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目，主要建设内容为：1、在原有水厂东面新征地4.69亩，在原场地和新增地块新建水厂，原第一水厂加药间、净水器不再使用。2、原址重建提水工程，新建450米提水管。3、新建配水管网总长91.46km。 原第一水厂加药间将拆除，原有消毒片剂返回原厂处理，净水器外卖处理，保留综合楼、300m³清水池。原有提水管线、配水管线全部废弃不再使用，但并不拆除。 提质改造后项目反冲洗水禁止排入南冲水库，收集沉淀后用于厂区绿化。 原第一水厂和水库位置图. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1项目的地理位置 邵东县地处湘中腹地，地理位置优越、交通便利、历史悠久, 位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。辖17镇8乡1场3个街道办事处和1个省级经济开发区，面积1768平方公里，人口130万。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城距邵阳市 20 公里。洛湛铁路横贯东北，国道 320 线、省 315 线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成通车，洛湛铁路邵东段即将修建或正在申报等筹建中。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。 本项目水厂位于邵东县双凤乡双凤村，地理位置坐标为东经：111.717155°，北纬：27.077662。项目地理位置图见附图1。 2地质地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的 61.18%，山地占 21.69%，平原多为溪谷平原，仅占 10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 水厂占用林地，北高南低。水库位于水厂西南面约350米处，地势较水厂低。 加压泵站占地以荒地为主。 配水管线全部沿现有道路铺设。 3气象特征 邵东县所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温 17.7 ℃ ，极端最高气温 39.4 ℃ ，极端最低气温-4.8 ℃ ；年平均相对湿度 77 % ，年降水量 918.9mm；年蒸发量 781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为 E 风，年出现频率为 7.9％。冬季（1 月）以 ENE 风为主，出现频率 11 %；春季（4 月）以 E 风为主，出现频率 9. 3 % ；夏季（7 月）以 SE 风为主，出现频率 10.9% ；秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率 9. 7％。全年静风频率 28.4 % ，夏季静风频率较低为 22 .7 % , 其它季节为 30％左右。 4 水文特征 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均 24.87 亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达 4.6 亿立方米。县内现有中型水库 9 座，小 I 型水库 26 座，小Ⅱ型水库 91 座，有效库容 2.07 亿立方米。各类渠道 455 条，总长 3000 余公里。 项目取水来自南冲水库，距邵东县城45km，有公路达水库大坝边，交通比较便利，是一座具有防洪、灌溉、供水等综合效益的小Ⅰ型水利工程。水库枢纽由大坝、溢洪道、输水涵洞及卧管等建筑物组成。南冲水库建于1958年，坐落在双凤乡双凤村，位于湘江水系祁水支流，距双凤乡政府1.3km，集雨面积2.6km2，总库容248万m3，正常库容196万m3，死库容为4万m3。坝顶高程529.0m，正常水位526.5m，最大坝高19.5m，涵洞出口底板高程511.76m。 南冲水库为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 大冲水库距离配水管线加压泵站最近距离约为200米。 大冲水库位于邵东县双凤乡大冲村，水库座落在资江支流的小溪上部，距离邵东县县城32公里，有公路直达水库大坝，交通便利。水库枢纽工程于1973年完成，是一座以灌溉为主，兼防洪、养殖等综合利用小Ⅱ型水库，总库容67.59万m3，调节库容58.20万m3，死库容为1.8万m3。坝顶高程200.30m，正常水位198.6m，死水位187.32m，最大坝高17m。 大冲水库为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 南冲水库和大冲水库已经初步列入《各市州千吨万人以上规模农村供水工程水源地名录清单》，被划为饮用水源保护区，《各市州千吨万人以上规模农村供水工程水源地名录清单》正在编制中，尚未正式定稿。水库旁现立有人民政府饮用水保护牌，该两处水库先按照保护区进行保护。 5 动植物资源 邵东县属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积 67223.4 公顷，占总面积 37.8%，活立木总蓄积 2357866 立方米，平均每公顷蓄积 35.1 立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5 公顷，占林地总面积 33.9%。按森林类别分，生态公益林 37098.6 公顷，占 55.2%；商品林 30082.9 公顷，占 44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计 41283.2 公顷，占 61.4%，针阔混交林 217.6 公顷，占 0.3%。县境内有木本植物 94 科 633 种，其中乔木树 260 种，灌木 329 种，藤木 50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 水厂新增用地为林地，林地树种以松树为主。水厂所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 加压泵站占地为荒地，主要为杂草。加压泵站所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)： 1环境空气质量现状 本项目位于邵阳市邵东县，为了解邵阳市大气环境质量情况，本环评引用邵阳市2018年全市大气常规监测数据，数据来源于邵阳市生态环境局官网公布的大气环境质量月报，具体如下： 表3-1 2018年邵阳市全市环境空气现状监测统计及评价结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17.58; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.25; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.17; 35; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.14; /; /. O3; 年平均质量浓度（8h）; 124.50; /; /. 由表3-1可知，邵阳市的PM2.5 2018年年平均值均出现超标情况，故邵阳市属于不达标区。 为了进一步了解邵东县大气环境质量情况，本环评引用邵东县2018年全县大气常规监测数据，数据来源于邵阳市生态环境局官网公布的大气环境质量月报，具体如下： 表3-2 2018年邵东县全县环境空气现状监测统计及评价结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16.17; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.25; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57.50; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37.50; 35; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.25; /; /. O3; 年平均质量浓度（8h）; 130.33; /; /. 由表3-2可知，邵东县的PM2.5 2018年年平均值出现超标情况，故邵东县属于不达标区。 根据调查了解，邵东县2018 年度 PM2.5 不达标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东县的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩 散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东县城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东县城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东县环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（邦盛凤凰城、印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。如煤改气尚未在邵东县城全面铺开，燃煤小锅炉未全部取缔，道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东县城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2 地表水环境质量现状 根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年3月邵东县境内邵水梅子坝断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，邵水西洋江和邵水桐江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 邵东县境内桐江兴隆、三合水库、黄家坝水库3个饮用水水源地断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，补充项目和特定项目均符合表2和表3的标准限值，达标率为100％。 为了解南冲水库水质，业主于2019年3月26将南冲水库自行送样进行了检测，检测单位为邵东县疾病预防控制中心，检验时间为2019年3月26，检测结果见下表。 表3-3 水质监测及评价结果 单位：mg/L，除pH和标明者外 序号; 监测因子; 分析结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 1; PH（无量纲）; 8.22; 6~9; /; /. 2; 硫酸盐; 15; 250; 0; 0. 3; 氯化物; 2.6; 250; 0; 0. 4; 氟化物; 0.1; 1.0; 0; 0. 5; 硝酸盐; 0.6; 10; 0; 0. 6; 氨氮; ＜0.02; 1.0; 0; 0. 7; 挥发酚; ＜0.002; 0.005; 0; 0. 8; 氰化物; ＜0.002; 0.2; 0; 0. 9; 阴离子表面活性剂; ＜0.05; 0.2; 0; 0. 10; 砷; ＜0.001; 0.05; 0; 0. 11; 汞; ＜0.0001; 0.0001; 0; 0. 12; 六价铬; ＜0.004; 0.05; 0; 0. 13; 粪大肠菌群(个/L); 未检出; 10000; 0; 0. 14; 铁; ＜0.05; 0.3; 0; 0. 15; 锰; ＜0.05; 0.1; 0; 0. 16; 铅; ＜0.0025; 0.05; 0; 0. 17; 锌; ＜0.05; 1.0; 0; 0. 18; 铜; ＜0.05; 1.0; 0; 0. 19; 镉; ＜0.0005; 0.005; 0; 0. 20; 硒; 0.0021; 0.01; 0; 0. 通过上表可知，南冲水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3声环境质量现状 为了了解建设项目周围声环境状况，本次评价于2019年4月29日-4月30日对项目所在地进行了声环境现状监测。环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测数据见表3-4。 表3-4 声环境监测数据 序号; 监测点名称; 2019.4.29; 2019.4.30; 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 水厂南面30米处居民点外; 48.8; 39.8; 49.3; 39.1; 昼间55 夜间45; 达标. N2; 水厂西面30米处居民点外; 48.9; 39.6; 48.6; 40.8. N3; 水厂西北面90米处居民点外; 50.5; 38.1; 49.2; 40.6. N4; 取水泵西北面110米处居民点外; 50.4; 39.8; 50.1; 39.3. N5; 双凤乡政府外1米处; 54.2; 40.4; 55.3; 41.8; 昼间60 夜间50. N6; 双凤小学外1米处; 53.3; 40.3; 52.4; 40.9. N7; 双凤乡卫生院外1米处; 54.1; 40.1; 53.2; 41.0. 根据监测结果可知，项目所在地声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境状况良好。 4生态环境现状 水厂新增用地为林地，林地树种以松树为主。水厂所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 加压泵站占地为荒地，主要为杂草。加压泵站所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水库中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 本项目主要建设内容为水厂和供水管网。各区域环境保护目标，详见下表。 表3-5 水厂保护目标及保护级别 项目; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模; 保护类别. X; Y. 大气环境、声环境; 双凤村村民; 南面30-200米; 571094.35; 2995163.26; 2户; （GB3095-2012）二级标准，（GB3096-2008）1类. 双凤村村民; 西面30-200米; 571011.72; 2995203.77; 4户. 双凤村村民; 北面90-200米; 571146.16; 2995380.22; 20户. 水环境; 南冲水库; 西南面150米; 571031.91; 2994774.66; 饮用水源; （GB3838-2002）II类. 水厂与周边敏感点之间有树木阻隔. 表3-6 取水工程保护目标及保护级别（以取水泵为中心点） 项目; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模/功能; 保护类别. X; Y. 大气环境、声环境; 双凤村村民; 北面90-200米; 570794.96; 2994767.11; 5户; （GB3095-2012）二级标准，（GB3096-2008）1类. 双凤村村民; 南面100-200米; 570956.15; 2995019.03; 10户. 水环境; 南冲水库; 取水泵位于水库内; 571031.91; 2994774.66; 小一型水库; （GB3838-2002）II类. 表3-7 配水管线加压泵站加压泵站大气、声环境保护目标 地点; 保护目标; 方位距离; 坐标/m; 规模/功能; 保护类别. X; Y. 1#加压泵站; 大冲村村民; 北面10-200米; 572863.66; 2997830.39; 2户; （GB3095-2012）二级标准 （GB3096-2008）1类. 大冲村村民; 南面10-200米; 572826.25; 2997700.79; 10户. 2#加压泵站; 大冲村村民; 西面40-200; 573164.57; 2997791.94; 8户. 3#加压泵站; 大冲村村民; 北面10米; 573231.37; 2997911.41; 1户. 4#加压泵站; 大冲村村民; 北面10-200米; 573296.40; 2997642.18; 15户. 大冲村村民; 南面10-200米; 573297.66; 2997512.03; 6户. 5#加压泵站; 大冲村村民; 南面10米; 573228.18; 2997324.64; 5户. 6#加压泵站; 大冲村村民; 西面40-200; 573611.15; 2997846.08; 6户. 大冲村村民; 东面40-200; 573699.88; 2997744.25; 4户. 7#加压泵站; /; /; /; /; /; /. 大冲水库位于5#加压泵站西面约200米处，为饮用水源一级保护区，执行（GB3838-2002）II类标准。 表3-8 管网大气、声环境保护目标主要环境敏感目标统计表 供水管网; 保护目标; 距离; 坐标/m; 规模; 保护类别. X; Y. 供水管网; 双凤村村民; 10-200米; 571239.93; 2995419.97; 2283人; （GB3095-2012）二级标准、 （GB3096-2008）1类/2类. 大进村村民; 10-200米; 572073.16; 2994743.41; 1054人. 永久村村民; 10-200米; 573831.29; 2996026.87; 1569人. 桐江源村村民; 10-200米; 570938.05; 2998095.87; 2092人. 福安村村民; 10-200米; 569569.25; 2996797.92; 1309人. 双凤中学; 10-200米; 571181.51; 2996153.81; 750人. 双凤小学; 10-200米; 571983.51; 2995690.64; 500人. 双凤乡政府; 10-200米; 571419.83; 2996019.26; 120人. 双凤乡卫生院; 10-200米; 571305.31; 2996020.05; 80人.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水：南冲水库和大冲水库均为饮水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 噪声：偏僻农村地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；乡镇地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。 固体废物：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无有组织废气排放，排放的废水为清净下水用作农田灌溉，无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目现需进行的工程为： （1）取水工程 （2）水厂工程 （3）配水工程 1 施工期工艺流程 1.1取水工程工艺流程和产污 取水工程采用排架塔式取水，由于在枯水期建设，所以取水工程的施工位于河滩地，不涉及水下施工。 排架修建工艺流程为：定制预制桩（外部定制）→打桩→路面铺设（采用预制板）→配套设施建设。排架的修建过程产生污染较小，主要是噪声污染。由于排架桩基础较小，直接用打桩机将预制桩打入河滩地，不需要进行清孔，不会有钻渣产生。 立井工艺流程为：放样→钻孔→清孔→砌壁。产生污染物主要为噪声、钻渣和桩基涌水。 450米提水管线施工工艺流程和配水管线一致，工艺流程和产污节点见图5-2。 1.2水厂工程工艺流程和产污 水厂主要包括加药消毒间及沉淀池、滤池、清水池等的建设，工程量小。 W：废水 G：废气 N：噪声 S：固废 图5-1 水厂施工工艺流程和产污图 1.3配水工程工艺流程和产污 管线施工工艺流程和产污见下图。 图5-2 管线施工工艺流程和产污图 配水工程的加压泵站施工工艺流程和产污节点和水厂施工大体一致，见图5-1。 2 营运期工艺流程 项目水厂、输水管线营运过程中的工艺流程详见图5-3，营运期间主要污染工序如下： 图5-3 营运期工艺流程和产污图 水厂通过水泵从水库取水，取水在水厂通过絮凝沉淀、过滤、消毒，即可进入清水池储存，再通过配水管线送给用户。管线以重力管线为主，仅在大冲村一高地需设置7个加压泵站送水。取水泵和加压泵会产生噪声、絮凝沉淀会产生污泥，过滤池会产生反冲洗废水。 - 主要污染工序： 1 施工期主要污染源 项目混凝土不在现场进行搅拌，由混凝土搅拌站提供。 1.1废水 项目施工人员均为当地居民，可自行解决食宿，不存在生活污水。因此，施工期废水主要为施工废水。 施工期产生的废水由于受施工期管理、施工时段、施工方式的影响，产生的量难以定量计算，其主要污染物为SS。工程施工废水包括施工机械冲洗废水、进出车辆冲洗废水，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L、石油类10mg/L。 立井施工会产生少量桩基涌水，桩基涌水主要污染物为SS。 1.2废气 施工期废气主要为挖掘机、运输车辆等运行引起的扬尘、尾气。 （1）扬尘 项目施工期间产生的地面扬尘主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是平整场地、土方开挖、渣土运输等产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据类比调查，水厂和加压泵房施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP可达10 mg/m3以上，一般浓度在1.5-30mg/m3之间。管线施工的沟槽开挖和胸腔还土所引起的扬尘主要影响50m以内的范围，50m处的TSP 浓度已接近其背景值。 （2）尾气 施工机械和运输车辆产生的尾气主要含有CO、NOx、碳氢化合物等，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 1.3噪声 施工期噪声主要为挖掘机等设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见下表5-1。 表5-1 施工机械、运输车辆及其噪声源强 单位：dB（A） 机械类型; 最大声级. 挖掘机; 95. 压路机; 95. 打桩机; 100. 载重汽车; 85. 装载机; 90. 1.4固体废物 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾。 （1）土石方平衡 根据配水管管径及长度计算可知，配水管道开挖产生弃土约2300m³（少量就地回填）， 立井建设产生弃土约50m³（先在泥浆池干化），沉淀池、过滤池、立井等的开挖产生弃土约2000m³。又因为本项目水厂位于山头，土地高低不平，水厂的土地平整需要借方约5000m³，所以本项目所有土石方基本可以保持平衡，不需外运也不需要借方。 （2）建筑垃圾 立井、水厂、管道等施工过程中会产生一定量的建筑垃圾，其主要为废砖、废水泥块、废塑料管、废接头等，项目工程量较小，产生的建筑垃圾量较少，约为1t。建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用的及时运至当地渣土办指定地点填埋。 1.5生态破坏 项目管线全部沿现有道路施工，对路面进行开挖和回填，所以管线施工对生态的破坏较小。提水工程的建设工程量较小，且不涉及水下操作，对生态的破坏较小。加压泵站占地以荒地为主，且占地面积小，对生态的破坏较小。 水厂的建设占用林地，会使植被、土壤地表遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；同时会对动植物产生一定的影响。 2营运期主要污染源 2.1营运期废气污染源 项目在营运期无废气产生，对区域大气环境无影响，环境空气可维持现状。 2.2营运期废水污染源 本项目不进行地面冲洗，无冲洗废水。 （1）生活污水 水厂用水由水厂自行供给，主要用于工作人员生活用水，用水定额按《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)进行估算。水厂共有6名工作人员，均不在厂内食宿，用水量按每人45L/d计，则水厂生活用水量为0.27t/d，98.55t/a，产污系数为0.8，生活污水量为0.216t/d，故本工程中生活污水产生量为78.84t/a，采用化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。 （2）反冲洗水 重力无阀滤池需进行反冲洗，反冲水强度为8L//秒•平方米，设计冲洗周期为每两个星期一次，每次冲洗时间为5min，滤池有效面积为10.24m2×2格，则每次反冲洗产生冲洗废水49.15m3，年产生冲洗废水1278m3/a。类比邵阳市桂花渡水厂反冲洗水可知，反冲洗水主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，经沉淀池收集沉淀后作为清净下水，用管道外排至东面农田。 （3）化验室废水 本项目化验室检测9项水质常规项，以快速测定为主，仅产生少量化验室废水。类比邵阳市桂花渡水厂化验室情况，本项目产生的一般化验室废水约0.1m3/d，36.5m3/a，主要为一般清洗废水，污染物为COD、氨氮、SS，采用化粪池收集处理后，定期用于场地绿化施肥，不外排。 特殊废水（高浓度酸碱废水，本项目不含有机废水，重金属废水等其他危险废物）产生量约为0.2m3/a，分类收集后，暂存在危废暂存间，外委给资质单位处理，不外排。 根据《国家危险废物名录》（2016年），高浓度酸废水属于HW34废酸，废物代码为900-349-34，属于非特定行业中的“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液及酸渣。”高浓度碱废水属于HW35废碱，废物代码为900-399-35，属于非特定行业中的“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液及碱渣。” （4）压滤水 本项目沉淀池含水率约为97%的污泥经压滤机压滤，产生含水率约60%的泥饼，压滤 水产生量约为54.02t/a，根据同类工程排污情况，压滤水主要污染物为SS，浓度约为300mg/L，经沉淀池收集沉淀后作为清净下水，用管道外排至东面农田。 项目给排水情况见表5-2，水平衡图见图5-4。 名称; 用水标准; 统计基数; 用水量（m³/d）; 用水量（m³/a）; 排水量（m³/d）; 排水量（m³/a）. 生活用水; 人员; 45L/人·d; 6人; 0.27; 98.55; 0.216; 78.84. 绿化用水; 绿地; 60L/(m2۰月); 1834.47m2; 3.62; 1320; /; /. 生产用水; 反冲洗水; /; /; 3.5; 1278; 3.5; 1278. 一般化验室废水; /; /; 0.11; 40.5; 0.1; 36.5. 压滤水; /; /; 0.004; 141.62; 0.148; 54.02. 合计; /; /; 7.504; 2878.67; 3.964; 1368.52. 表5-2 项目给排水情况一览表 项目水平衡图如下： 图5-4 本项目水平衡图 单位：m3/a 2.3营运期噪声污染源 加压泵站离心泵和水厂离心泵为本项目主要噪声源，声级值一般在75～95dB(A)，为稳定声源。取水工程提水泵位于水下，声级值一般低于60dB(A)。 2.4营运期固体废物污染源 （1）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾总量为3kg/d，1.095t/a，由乡镇环卫部门收集统一处理。 （2）泥饼 絮凝沉淀池会产生一定量的污泥，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： S=(K1C0+K2D)×Q×10-6 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L； K2—-药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），2275m3/d； S—干泥量（t/d）。 根据上式可计算出全厂干泥量为0.16t/d，58.4t/a。污泥脱水及干化后含水率低于60%，则全厂湿污泥产生量为0.4t/d，即146t/a。自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经压滤机压滤处理后外运综合利用。 （3）废包装物 项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比同类工程，废包装物的产生量为0.5t/a，废包装物外售废品收购站。 （4）化验室废物 类比邵阳市桂花渡水厂化验室可知，本项目不含有毒有害物质、重金属的一般化验废物约 0.1t/a，收集后由乡镇环卫部门收集统一处理，废试剂瓶约0.1t/a，暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。 根据《国家危险废物名录》（2016年），废试剂瓶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，属于非特定行业中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其危险废物特性为毒性、感染性。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况影响分析

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工现场 | 扬尘 | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOX | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 循环使用，不外排 | 0 |
|  | 固废 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 约1t | 渣土办指定地点填埋 |
| 营运期 | 废气 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 废水 | 生活污水 | 废水量 | 78.84t/a | 0 |
|  |  | 反冲洗水 | 废水量 | 1278m3/a | 1278m3/a |
|  |  | 化验室废水 | 一般化验室废水 | 36.5m3/a | 0 |
|  |  |  | 特殊废水 | 0.2m3/a | 0 |
|  |  | 压滤水 | 废水量 | 54.02t/a | 54.02t/a |
|  | 固废 | 水厂、泵站员工 | 生活垃圾 | 1.095t/a | 0 |
|  |  | 絮凝沉淀 | 泥饼 | 58.4t/a | 0 |
|  |  | 废包装物 | 废包装物 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 化验室废物 | 一般化验废物 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  | 废试剂瓶 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 |  | 施工期 | 施工机械设备噪声：声源强度85-100dB(A) |  |  |
|  |  | 营运期 | 加压泵站离心泵和水厂离心泵为本项目主要噪声源，声级值一般在75～95dB(A)，为稳定声源。取水工程提水泵位于水下，声级值一般低于60dB(A)。 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 水厂的建设占用林地，会使植被、土壤地表遭到破坏，地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；同时会对动植物产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 1施工期水环境影响分析 本项目施工建设期的水环境影响主要来自施工过程排放的施工废水。由于配水管线的施工比较分散，其实现污水有效控制具有一定难度。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下： （1）施工废水是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。 （2）施工机械含油废水的水量较少，但直接排入水体，也会产生局部水环境的石油类污染。 （3）施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采用必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水对局部水环境影响很大。 因此为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治： （1）科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分层开挖和填压，及时运输挖方，及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中必须采取临时防护措施，在各施工场地的周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强如遮盖篷布，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。 （4）尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 （5）结合地形，根据实际情况修建沉淀池，施工废水及桩基涌水经沉淀后全部回用，禁止外排。 （6）提水管线施工时，临南冲水库一侧设置挡板，防止施工废水进入南冲水库。 （7）管线加压泵站施工时，临大冲水库一侧设置挡板，防止施工废水进入大冲水库。 对饮用水源的影响： 本项目取水工程在枯水期进行，不在水下进行作业，不会对水体造成影响，管线、水厂及加压泵站施工量小，废水产生量较小，且禁止外排，对南冲水库和大冲水质影响较小。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废水对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 2施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 管线施工、水厂及加压泵站工程产生扬尘的作业主要有平整土地、开挖和土方运输等过程，如遇干旱无雨等季节，扬尘加重。场地、道路在自然风的作用下产生扬尘的距离范围一般在50m以内，水厂建设受影响的敏感目标主要为南面、西面和北面少量村民，距离均在30米外且有树木阻隔。管线加压泵站周边影响的敏感目标距离较近，最近距离约为10米，但村民人数较少，且加压泵站施工量小，仅为10.5㎡单层混凝土结构泵房。若在施工期间对开挖及车辆行驶的路面实施洒水扬尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减小70%左右。 本项目配水管线均沿道路铺设，周边居民较多且距离较近，其管道开挖施工以及由车辆行驶产生的扬尘对大气环境的影响较大。 为减少施工废气对居民和环境空气质量的影响，环评要求建设方采取以下防治措施： ①管线铺设开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。 ②建设工程中不设沙石灰土拌和站，项目所需沙石灰土混凝土均采用外购商品混凝土的形式。 ③施工过程要进行围挡作业，及时压实填方。施工场地内堆放易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 ④文明施工，严格管理。按相关规定，建、构筑物建设中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。 ⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带入市区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。 ⑥施工工地进出道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。 ⑦建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑧根据《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》，建筑施工场地应严格落实扬尘污染防治“6个100%”。即：建筑工地周边100%围挡；裸露黄土100%覆盖;车辆离场100%冲洗; 施工进出路面100%硬化; 扬尘施工100%湿法作业等。 ⑨施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点进行局部降尘。 ⑩项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对环境空气的影响，预计本项目施工扬尘对居民和环境空气的影响较小，且本项目施工时间较短，影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失。 （2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施 施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治： ①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。 ②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。 ③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。 采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 3施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及物料运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 （1）施工期噪声源 本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。施工期噪声主要来源于挖掘机、打桩机、载重汽车等，声源强度约为85dB~100dB。 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L0−20lgRiR0−ΔL 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应进行声级迭加。 根据噪声衰减特点预测施工机械噪声的影响情况见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A） 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 78.02; 72; 65.98; 59.96; 56.44; 53.94; 52; 48.48; 45.98. 压路机; 78.02; 72; 65.98; 59.96; 56.44; 53.94; 52; 48.48; 45.98. 打桩机; 86.0; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 54.0. 载重汽车; 68.02; 62; 55.98; 49.96; 45.44; 43.94; 42; 38.48; 35.98. 吊车; 73.02; 67; 60.98; 54.96; 50.44; 48.94; 47; 43.48; 40.98. （3）施工噪声影响范围计算和影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准及前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-2。 表7-2 施工设备施工噪声的影响范围 设备名称; 达标限值dB(A); 影响范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机、压路机; 70; 55; 15; 70. 打桩机; 30; 160. 载重汽车; 4; 24. 装载机; 8; 50. 施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地30m以内，夜间将扩大到距施工场地160m范围内（本项目不进行夜间施工）。 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广，因而场界施工噪声可能达不到相应标准。其噪声超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。 又距离项目最近的声环境敏感目标为项目配水管线沿线的居民（距离道路约10m），因此施工过程如不采取相关措施，对其生活可能造成一定影响。 项目夜间不进行施工。 表7-3 施工机械噪声至各环保目标的噪声值 单位：dB（A） 最大噪声源强; 距离施工机械5米处噪声值; 环保目标; 距离项目 距离（m）; 噪声贡献值; 背景值; 噪声预测值（昼间）; 超标值; 保护级别. 1100; 86; 配水管线沿线居民; 10; 66; 50.6; 66.1; 11.1; 1类. 双凤中学; 10; 66; 53.3; 66.2; 6.2; 2类. 双凤小学; 10; 66; 53.3; 66.2; 6.2; 2类. 双凤乡政府; 10; 66; 55.3; 66.3; 6.3; 2类. 双凤乡卫生院; 10; 66; 54.1; 66.2; 6.2; 2类. 水厂南面; 30; 56.4; 49.3; 57.1; 2.1; 1类. 水厂西面; 30; 56.4; 48.9; 57.1; 2.1; 1类. 水厂北面; 90; 46.9; 50.5; 52.0; 0; 1类. 1#加压泵站最近居民; 10; 66; 50.6; 66.1; 11.1; 1类. 2#加压泵站周边居民; 40; 53.9; 50.6; 55.5; 0.5; 1类. 7个加压泵站仅选取有代表性居民点预测 配水管线、加压泵站周边敏感点背景值取已测敏感点最大噪声值作为背景值. （4）施工噪声污染防治措施 根据预测可知，施工过程中周边居民噪声在一定程度上超标，超标范围在0-11.1分贝。为了减轻施工期噪声对项目所在区域产生的影响，本环评要求业主采取以下防治措施。 a合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00停止施工。 b合理布局现场：使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离有居民住宅。 c降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围挡等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 d设置隔声屏障：配水管线施工过程需在居民一侧设置隔声屏障，高度不低于1.8m，物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。在配水管线加压泵站工程施工时，在泵站的临居民一侧设置隔声屏障，通过上述措施将施工噪声降低，减少对周围敏感点的影响。由于水厂与周围居民之间有高大乔木阻隔，不需要再设置隔声屏障。 e做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 f减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 采取上述措施后，预计噪声可减少10-15分贝，周边敏感点噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准值。 4施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的主要固体废弃物为施工建筑垃圾。 根据污染源分析，项目施工期产生的建筑垃圾主要是指废砖、废水泥块、废塑料管，废接头等，产生量约为1t。建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用的及时运至当地渣土办指定地点填埋。渣土不能进入水库，不能堆放在水库水位线内。 采取本次环评提出的环保措施，可使本项目施工过程中固体废物得到妥善处理处置，对周围环境影响较小，项目施工期固体废物处理措施可行。 5施工期生态环境影响分析 （1）对水土流失的影响 本项目配水管线管槽开挖地多为乡村道路，项目建设对生态影响主要体现在管槽的开挖和水厂的建设造成一定程度的水土流失。为减少水土流失，保护周围水体生态环境，本次环评提出如下措施： a施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失；施工期结束后，应及时恢复项目临时占地，尽快恢复土地原貌。 b本项目施工区域的泥沙容易随水流进入周围水体，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀泥沙后用于道路或场地浇洒，避免泥沙直接进入周围水体；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 c遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。 通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，减缓水土流失对环境的影响，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。 （2）对陆域生态环境影响 水厂施工建设过程扰动地表，破坏植被，将对生态环境造成一定的影响。水厂拟建地为林地，林地以松树为主。施工过程中，植被将受到损失。由于工程建设破坏植被数量有限，且为当地常见物种，不会造成区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。随着工程的结束对厂区的绿化，将有利于区域植被覆盖率的恢复。 水厂占地范围已无大型野生动物和保护动物，仅有少量啮齿类小型动物如田鼠等，在施工初期对其会有一定的影响。但大多数陆生动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。随着工程的结束，工程拟建区植被逐渐得到恢复并稳定，动物的生境得以修复，工程区原来分布的动物会逐渐返回。施工区的动物多样性将逐步回到原有的水平，工程对动物的影响也会逐渐消失。 对管线施工应提出以下要求： 对管线沿线高大植被和保护植被进行避绕、实在不能绕的移栽，施工时要尽量减少植被破坏。管线施工完毕要及时恢复植被。 工程施工建成过程会对陆域生态环境造成一定的影响，其影响是局部的，不会造成调查区域植物物种多样性、植物区系组成发生根本性的变化，更不会造成任何植物种类灭绝等显著不利影响。工程建成后，整个生态系统的损失得到有效补偿，施工期对陆域生态环境影响是可以接受的。 此外，本工程涉及的区域内无国家级和省级自然保护区，也无具有特殊保护价值的湿地、滩涂生态系统。 由于取水工程在枯水期施工，且工程量小，项目建设对南冲水库水生生态影响较小。 采取本次环评提出的环保措施，工程施工对生态环境的影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。

（二）营运期环境影响分析： 1营运期大气环境影响分析 营运期无大气污染物产生，不会对周边大气环境产生污染。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目无大气污染物产生，所以不对大气污染进行定级，不进行预测与评价。 2营运期水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-4。 表7-4 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据工程分析可知，营运期产生的生活污水和化验室废水经化粪池处理，定期用于场地绿化施肥，不外排。项目生产废水包括反冲洗水、压滤水，经沉淀池收集沉淀后作为清净下水，用管道外排至东面农田。根据导则可知，清净下水排放可不计入直接排放量。所以本项目废水不排放。 本项目不对地表水进行定级。不进行水环境影响预测，仅对废水处理可行性进行简单分析。 项目场地内有绿化面积约1800平方米，且项目生活污水和实验室废水排水量仅0.316t/d，项目生活污水经化粪池（5m³，污水可停留23天）处理后用作场地内绿化施肥。本项目污水水量小，水质简单，场地内有大片绿化且厂外东面有大片农田，可以消纳本项目生活污水，对区域水环境影响较小。 本项目反冲洗水、压滤水主要污染物仅为SS，经沉淀后可作为清净下水外排。南冲水库位于水厂西南面，本项目要求业主将清净下水用管道接至东面农田排放，禁止进入水库。 化验室特殊废水分类收集后，暂存在危废暂存间，交给有资质单位处理不外排。 综上可知，在采取了相应的措施后，本项目地表水环境影响可接受。 项目废水对南冲水库饮用水水源保护区水质的影响： 南冲水库位于水厂西南面约150米处，本项目生活废水经化粪池处理后做农肥使用；项目生产废水用于场内绿化和东面农田灌溉，都可以有效综合利用，且被灌溉的农田位于水库下游；场地雨水经截流沟收集后从场区东面雨水口排入南冲水库下游，所以本项目对南冲水库饮用水水源保护区水质影响较小。 大冲水库周边为加压泵站，不会有废水产生，不会对水库产生影响。 3营运期声环境影响分析 营运期的噪声主要来源于加压泵机械噪声，噪声强度75dB（A）~95dB（A）。本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。在预测计算中仅考虑了声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： ①传播衰减计算模式： 式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，（m）； r0—参考位置距声源的距离，（m）。 ②噪声叠加公式： 式中： L——总等效A声压级，dB(A)； i L ——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 （1）水厂噪声 水厂设有一个闸阀间，内设加压泵一台，按照加压泵噪声最大为95分贝，且加压泵位于闸阀间内，墙体可隔声约20分贝，经距离衰减后对周围敏感点的影响见表7-5。 表7-5 设备噪声至各环保目标的噪声值 单位：dB（A） 最大噪声源强; 环保目标; 距离项目 厂界距离（m）; 距离加压泵距离（m）; 噪声贡献值; 背景值; 噪声预测值; 超标值; 保护级别. 75; 南面村民; 30; 50; 41.0; 49.3昼间; 49.9; 0; 1类. 39.8夜间; 43.4. 西面村民; 30; 70; 38.0; 48.9昼间; 49.2; 0; 1类. 40.8夜间; 42.6. 北面村民; 90; 120; 33.4; 50.5昼间; 50.5; 0; 1类. 40.6夜间; 41.3. 由表7-7数据可知，水厂敏感目标区域噪声能达到《声环境质量标准》1类标准。项目营运期噪声对周围声环境质量产生的影响程度较小，不会出现噪声扰民现象。 （2）加压泵站噪声 本项目设7个加压泵站，加压泵站按照加压泵噪声最大为95分贝，且加压泵位 于泵房内，墙体可隔声约20分贝，经距离衰减后对周围敏感点的影响见表7-6。 表7-6 设备噪声至各环保目标的噪声值 单位：dB（A） 最大噪声源强; 环保目标; 距离加压泵距离（m）; 噪声贡献值; 背景值; 噪声预测值; 超标值; 保护级别. 75; 1#加压泵站北面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 1#加压泵站南面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 2#加压泵站西面; 40; 42.9; 50.5昼间; 51.2; 0; 1类. 40.8夜间; 44.9; 0. 3#加压泵站北面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 4#加压泵站北面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 4#加压泵站南面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 5#加压泵站南面; 10; 55.0; 50.5昼间; 56.3; 1.3; 1类. 40.8夜间; 55.1; 10.1. 6#加压泵站西面; 40; 42.9; 50.5昼间; 51.2; 0; 1类. 40.8夜间; 44.9; 0. 6#加压泵站东面; 40; 42.9; 50.5昼间; 51.2; 0; 1类. 40.8夜间; 44.9; 0. 加压泵站噪声背景值按照已测农村敏感点噪声值最大值进行预测. 由表7-7数据可知，加压泵站周围距离约10米处居民昼夜间噪声均存在超标现象，为降低噪声对居民的影响，应采取相应的防治措施以降低其不利影响： ①设置泵房房，选用环保低噪设备， 并安装变频装置， 同时加强设备维护工作，使之保持良好的运行状态； ②设备安装减振装置； ③加压泵房墙体及门窗采用隔音吸音材料，运行过程中不允许开窗； ④加压泵房四周种植树木，达到美化环境、消音降噪的作用。不可种植树木的地方设置隔声屏。在选用低噪声设备， 安装变频装置、同时采取加减震垫、隔声屏、隔音等措施，并经门窗墙壁屏蔽和距离衰减，加压泵站泵房外噪声可降低10-15分贝，敏感点噪声可以达到《声环境质量标准》1类标准。 （3）提水噪声 项目取水工程提水泵位于水下，噪声传出水面较小约60分贝，又取水工程最近居民距离泵约90米，所以取水工程噪声不会出现噪声扰民现象。 综上可知，在采取了一定措施后，本项目对周围居民的噪声影响可以接受。 4营运期固体废物影响分析 （1）生活垃圾 员工生活垃圾总量为3kg/d，1.095t/a，由乡镇环卫部门收集统一处理。 （2）泥饼 絮凝沉淀池会产生一定量的污泥，自来水厂的污泥主要成分为无机物，为一般工业固体废物，经压滤机压滤处理后外运综合利用。 （3）废包装物 项目袋装物料投加后会产生废包装物，类比同类工程，废包装物的产生量为0.5t/a，废包装物外售废品收购站。 （4）化验室废物 类比邵阳市桂花渡水厂化验室可知，本项目不含有毒有害物质、重金属的一般化验废物约 0.1t/a，收集后由乡镇环卫部门收集统一处理，废试剂瓶约0.1t/a，暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。 项目需在化验室设置一个危废暂存间，该危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 ③危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ④危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 （三）环境风险分析 1评价依据 项目营运期使用的环境风险物质主要为盐酸和氯酸钠。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表7-7 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 盐酸; 1.2; 7.5; 0.16; HJ 169-2018 附录 B. 氯酸钠; 2; 40; 0.05. 合计; /; /; 0.21. 由上表分析可知，本项目Q=0.21＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-8评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 2环境敏感目标概况 根据现场踏勘和初步调查，水厂周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，项目主要环境敏感目标见下表。 表7-9水厂环境敏感目标一览表 名称; 坐标/m; 保护内容; 相对厂界方位、距离. X; Y. 双凤村村民; 571094.35; 2995163.26; 约2户; 南面30-200米. 双凤村村民; 571011.72; 2995203.77; 约4户; 西面30-200米. 双凤村村民; 571146.16; 2995380.22; 约20户; 北面90-200米. 注：评价工作等级为简单分析时，根据导则要求未确定评价范围. 3环境风险识别 （1）生产设施识别 本项目环境风险生产设施识别范围主要包括以下单元： ①贮运单元：主要集中在储药仓库，可能发生物料泄漏风险事故； （2）物质风险识别 项目营运期使用的环境风险物质主要为盐酸和氯酸钠等，主要危险特性如下表所示。 表7-10 项目主要原辅材料危险特性 序号; 名称; 储存位置; 物理特性; 危险类别; 毒性毒理. 11; 盐酸; 储药仓库; 液体; 低毒; 口服- 大鼠 LD50: 1200 mg/ kg；口服- 小鼠 LD50: 8350mg/ kg. 22; 氯酸钠; 储药仓库; 固体; 刺激性、腐蚀性; --. 4环境风险分析 项目属于有毒有害物质的有盐酸和氯酸钠，存放储药仓库，专人管理，负责看管保存及清点有毒有害物质。 项目主要风险是有毒有害物质泄漏。一旦发生泄漏，将对项目所在区域环境质量及人员安全健康造成很大的影响，因此，必须加强危险品的存放管理以及风险防范措施，特别注意其储存设施不良或管理失职造成的泄漏风险。项目营运期间，应对有毒有害物质设置专用的存储设施，使用符合标准的容器盛装危化品，装载有毒有害物质的容器及材质要满足相应的强度要求，地面要用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口；须做好有毒有害物质的记录，记录上须注明有毒有害物质的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，对所贮存的有毒有害物质包装容器及储存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 有毒有害物质应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》的有关规定，制定严格的管理制度，加强化学品的运输、贮存、使用过程的管理；制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏等事故引发环境污染事故。 5环境风险防范措施及应急要求 （1）工程控制措施 A、企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，有毒有害物质必须按照规范进行储存，盐酸和氯酸钠溶液储罐设置一用一备。 B、储存处设罝明显的专用标志。 C、储存室内设截流沟和废液池。 D、定期对安全附件、阀门、管件等进行检查，及时修复和更换失灵、失效的部件。 E、专人负责二氧化氯发生器的操作，包括自动消毒设备的日常检查、管理及维修，操作人员必须经过培训，了解二氧化氯发生器的详细流程和注意事项后方可上岗。 F、严格密封，操作中巡回检查，对已出现的泄露，及时发现立即清楚，暂时不能清楚的要采取有效的应急措施。 （2）工艺技术设计防范措施 对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作： A、严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。 B、提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 C、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 D、提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 6分析结论 建设单位通过加强风险防范措施，编制环境风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 项目环境风险评价自查表见附表4。 （四）环境管理及环境监测计划 1环境管理 （1）环境保护管理工作 ①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促、检查本项目执行国家环境保护方针、政策、法规及制订的环境管理制度情况； ②对各项污染防治措施定期检查，要确保污染治理设施正常运行； ③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识； ④严格对固体废物进行分类管理，做好贮存、转移、登记等工作，确保废物不流失； ⑤做好全公司环保资料档案管理工作（包括污染设施运行记录、污染物排放量、危险废物转移记录等）； （2）工艺措施和管理要求 ①原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭。 ②化验室高浓度酸碱废水和特殊废物应作为危险废物进行管理，交由持有危险废物经营许可证的单位进行处置或综合利用，并按《危险废物转移联单管理办法》和湖南省危险废物管理的相关规定的要求。 ③做好各项记录，并至少保存3年。 （3）水质主要管理要求 ①建立水质检测、消毒等规范性台账。 ②每天对水质进行9项常规检测，每半月对供水水质进行全部水质项目进行送检，并向用户公示水质检测结果； ④发现水质受到污染或出现异常情况时，应立即采取控制措施，并及时报告供水、卫生、环保行政主管部门； ⑤禁止在加压泵站的地面和地下的安全保护范围内挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等，危害供水设施安全。 ⑥水厂加强日常的管理工作。 2环境监测计划 本项目大气污染源监测计划见表。 表7-11 环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 营运期噪声; 水厂及加压泵厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每年一次. （五）产业政策、选址及总平面布置合理性及相关要求符合性分析 1产业政策相符性 根据国家发展与改革委员会2013第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（201 1年本）(2013修正）》，本项目属于“第一类，鼓励类”，第二十二项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。同时该项目无《产业结构调整指导目录(2011年本》(2013修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目的建设符合国家当前产业政策。 2与相关规划相符性分析 本项目符合《湖南省邵东县农村饮水安全工程“十二五”实施规划报告》。本项目占用林地，根据附件2可知，本项目用地已取得林业部门同意，本项目用地符合相关规定。 3选址合理性分析 本项目位于邵东县双凤乡双凤村，水厂距离南冲水库较近，取水方便。地势较高，便于供水至用户。距离密集居民区较远；项目地交通便利，基础设施完善；各环境质量现状监测因子大部分可以达到相应的环境质量标准，制约性因素少。项目营运期间，产生的污染物，主要为噪声，对周边居民影响较小。 加压泵站距离居民较近，但是在采取了相应的噪声防治措施后选址可行。 根据《湖南省饮用水水源保护条例（2018年1月1日起施行）》，在饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：（1）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（2）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（3）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；（4）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（5）投肥养鱼；（6）其他可能污染饮用水水体的行为；（7）设置排污口；（8）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（9）设置畜禽养殖场、养殖小区；（10）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（11）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；（12）使用农药；（13）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（14）水上餐饮；（15）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在一级保护区内禁止禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 本项目不属于新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目，不属于《湖南省饮用水水源保护条例（2017年11月）》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的禁止行为，仅在水库建设取水工程，项目反冲洗水和压滤水经沉淀处理后作为清净下水外排，不会污染饮用水水体，不属于其他可能污染饮用水水体的行为，符合规定。故项目选址可行。 4净水工艺合理性分析 本项目水源来自南冲水库，根据附件3可知，水源水质可以达到《地表水环境质量标准》《GB3838-2002》II类标准，由于本项目原水水质较好，采取混凝、沉淀、过滤的工艺去除水质悬浮物及胶体杂质，之后通过液氯消毒去除致病微生物，预计本项目采用絮凝沉淀+过滤+液氯消毒传统水厂净水工艺基本可以使出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 项目净水工艺合理。 5平面布置合理性分析 水厂各净水处理构筑物顺流程采用由西向东呈线型布置，布局方案紧凑，减少了占地面积和连接管的长度，工艺流程顺畅，投资省，运行管理简单。同时，可充分的利用现有工程的已建净水设施的附属设施与配套工程。 项目平面布置合理。 6取水可行性 根据《邵阳市邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目水资源论证报告》（邵阳市水保生态科技发展有限公司，2019年5月）的分析结论可知：考虑到该项目为农村安全饮水工程，在南冲灌区范围内供水区域与灌溉区域基本重合，用水居民基本不变。且该项目主要供水范围为双凤村、永久村、大进村等 5 个村及 3 所学校，同时为双凤乡其余村落提供备用水源。因此在枯水期缺水时，优先保证该项目原定供水范围内的供水，再根据其余地方缺水情况按比例分配供水。同时建议乡政府与灌区以及供水区域范围内的用户进行协调，确保南冲水库最低保证供水水位，加强水库的蓄水保水措施。同时在枯水期需要采取应急措施如采用地下备用水源或新建骨干山塘来进一步提高该项目的供水保证率，最终使该项目的供水保证率达到 95%以上。 水资源论证报告已对建设项目的取水对周边水资源状况及其他用水户的影响作了详细分析。由于该项目的取水较少，也没有其他用水大户， 项目取水对大型企业及区域水资源基本没有影响。但是该项目的取水减少了南冲水库来水量，从而减少了灌区农田的灌溉用水量，枯水期时可能会对灌溉有一定的影响。本报告建议乡政府与供区区域范围内的用户协调，就灌溉用水以及生活用水冲突的问题达成共同意见，并对造成的影响进行相应的补救措施。 南冲水库作为本项目供水工程水源可行。 7“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于邵东县双凤乡双凤村，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 ①根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准，说明大气有一定环境容量。 ②根据地表水监测结果表明：南冲水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类/2类标准要求。 （3）资源利用上线 本项目为非生产性项目，制水过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目反冲洗水和压滤水经沉淀后作为清净下水外排至农田用作灌溉，生活污水和化验室废水均可有效处理，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2013年修订本)，本项目属于鼓励类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （六）建设项目环境保护设施 该项目建设项目环境保护设施见表7-12。 表7-12 建设项目环境保护设施一览表 序号; 项目; 环保措施及要求; 标准. 1; 噪声处置; 隔声减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 2; 固体废物处置; 生活垃圾、废包装袋、一般化验室废物：垃圾收集桶 化验室废试剂瓶：危废暂存间 沉淀池污泥：压滤设备; 安全处置. 3; 废水处置; 生活污水、化验室一般废水：化粪池 压滤水、反冲洗水：沉淀池 化验室特殊废水：有资质单位处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 4; 环境风险; 储药仓库设置截流沟、废液池 编制应急预案; 安全处置.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时段 | 类型 | 排放源 | 验收监测因子 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工现场 | 扬尘 | 洒水、限制车速、保持路面清洁、弃土、物料运输加盖篷布等 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOX | 合理安排施工作业，加强车辆保养，保持进出道路畅通 | 对环境影响较小 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后回用 | 对环境影响较小 |
|  | 固废 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 有利用价值的进行回用，不能回用的渣土办指定地点填埋 | 对环境影响较小 |
| 营运期 | 废气 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 废水 | 生活污水 | 生活污水 | 化粪池处理后用于厂区绿化 | 对环境影响较小 |
|  |  | 反冲洗水 | 反冲洗水 | 沉淀处理后排至东面农田 | 对环境影响较小 |
|  |  | 压滤水 | 压滤水 |  | 对环境影响较小 |
|  |  | 化验室废水 | 一般化验室废水 | 化粪池处理后用于厂区绿化 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 特殊废水 | 有资质的单位处置 | 对环境影响较小 |
|  | 固废 | 水厂、泵站员工 | 生活垃圾 | 由乡镇环卫部门收集统一处理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 絮凝沉淀 | 泥饼 | 经压滤机压滤处理后外运综合利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废包装物 | 废包装物 | 外售废品收购站 | 对环境影响较小 |
|  |  | 化验室废物 | 一般化验废物 | 乡镇环卫部门收集统一处理 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 废试剂瓶 | 有资质的单位处置 | 对环境影响较小 |
| 噪声 |  | 施工期 | 合理配置施工机械，做好维修保养，不进行夜间施工，合理安排作业区 |  | 对环境影响较小 |
|  |  | 营运期 | 在选用低噪声设备， 安装变频装置、同时采取加减震垫、隔音等措施，并经门窗墙壁屏蔽和距离衰减 |  | 对环境影响较小 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 通过采取水保措施，禁止废水排入南冲水库等措施，对生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1项目概况 本项目为邵东县双凤乡第一水厂提质增效改造项目，建设内容主要为：1、在原有水厂东面征地4.69亩，在原场地和新增地块新建水厂，包括净水构筑物、清水池和辅助生产用房等，原第一水厂加药间、净水器不再使用。2、重建提水工程，采用排架塔式取水，新建450米提水管。3、新建配水管网总长91.46km，配水管线大部分为重力管，仅在大冲村一地势较高处配套7个加压泵站。 2产业政策及相关符合性结论 本项目符合相关产业政策，选址合理，平面布置合理。符合 “三线一单”相关要求。 3环境质量状况评价结论 ①根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准，说明大气有一定环境容量。 ②根据地表水监测结果表明：南冲水库水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类/2类标准要求。 4施工期环境影响分析结论 4.1施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水。项目施工过程中采取设置简易沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用做洒水抑尘；设置截水沟，防止施工废水随雨水进入周边水体。 4.2 施工期环境空气影响分析 本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、施工机械尾气。通过采取定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目施工机械、汽车尾气经大气扩散、植被吸收后对周围环境空气质量影响很小。 4.3 施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声；施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工，在距离居民区较近设置隔声屏障等。采取本环评提出的措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内。 4.4施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾。建筑垃圾尽可能利用，不能利用的运至当地渣土办指定地点填埋，严禁乱堆乱放。 4.5施工期生态环境影响分析 项目施工期会生态的影响主要是在一定程度改变了土地现状，造成一定量的水土流失。经采取相应的水土保持措施，项目建设过程对生态环境产生影响较小。 5营运期环境影响分析结论 5.1营运期大气环境影响分析结论 项目营运期无大气污染物产生，对环境大气不产生污染。 5.2营运期水环境影响分析结论 营运期废水为水厂工作人员生活污水、水厂反冲洗废水、压滤水、化验室一般清洗废水和特殊废水，生活污水和实验室一般废水采用化粪池收集处理后，用于场地绿化施肥，不外排；反冲洗水、压滤水经沉淀池沉淀处理后作为清净下水，用管道外排至东面农田，禁止排入水库；化验室特殊废水分类收集后交给有资质单位处理不外排。 5.3营运期声环境影响分析结论 营运期主要为加压泵噪声，在设置了加压泵房，选用低噪声设备， 安装变频装置、同时采取加减震垫、隔声屏、隔音等措施，并经门窗墙壁屏蔽和距离衰减，加压泵站泵房对敏感点噪声影响在可接受范围内。 5.4营运期固体废物影响分析结论 项目营运期固体废物主要为员工生活垃圾、泥饼、废包装物、化验室废物。员工生活垃圾由乡镇环卫部门收集统一处理；泥饼经压滤机压滤处理后外运综合利用；废包装物外售废品收购站；一般化验废物收集后由乡镇环卫部门收集统一处理，废试剂瓶委托有资质的单位处置。 5.5环境风险影响分析结论 设置专用存储设施，设置泄漏液体收集装置和截流装置，编制环境风险应急预案。 6环保投资 本项目总投资1106.37万元，环保投资135万元，占总投资比例12.2%。 7总量控制 本项目无有组织废气排放，排放的废水为清净下水用作农田灌溉，无需申请总量控制指标。 8综合评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家当前的产业政策，选址及平面布置合理。在严格执行有关环保法规，落实本报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目建设可行。 （二）建议 （1）取水工程施工材料不能堆放在水库岸边，以免突发性雨水冲刷，将施工材料冲入水体，影响区域水环境。 （2）加强设备保养，尽量避免施工中机械故障漏油及冲刷机械产生的污水随地面流进入河流。 （3）保持车辆清洁，不能将油污或沙石带入水中，减小施工期对河流造成的影响。 （4）施工现场尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。减少施工噪声影响时间，在噪声敏感点处禁止夜间施工。 （5）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （6）加强水质监测，保障供水安全。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日